ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

КОНВЕКТИВНО-РАДИАЦИОННЫЕ

РАДИАТОР

«QUADRUM 40 V»

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Радиатор «QUADRUM 40 V» предназначен для однотрубных и двухтрубных систем отопления сухих помещений жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 120 0С и рабочим давлением до 1,5 МПа (~15 кгс/см2).

Радиаторы «QUADRUM 40 V» не предназначены для работы в помещениях с повышенной влажностью или агрессивной средой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные размеры и параметры радиаторов приведены на рис.1 и в таблице.

2.2. Радиаторы выпускаются с боковым и нижним подключением к системе отопления.

2.3. Присоединительная резьба – внутренняя G 1/2.

2.4. Наружная поверхность радиатора имеет эпоксиполиэфирное порошковое покрытие с предварительным грунтованием.

Н.контр.   Орлов

Утв.	     Простухин

НТЦ  РАДИАТОР

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки радиатора «QUADRUM 40 V» входят:

- радиатор «QUADRUM 40 V»								1 шт.;

- паспорт											1 шт.;

- дизайн–комплект 1/2" (необходимые пробки, кран Маевского)			1 компл.;

- комплект упаковки										1 компл.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Радиаторы должны храниться в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых складах с температурой от +50C до +40 0С.

Среднее значение относительной влажности 80 % при температуре окружающего воздуха +20 0С.

Q 40 V 1		      Q 40 V 2

А – межцентровый монтажный размер, N – количество секций.

Рис. 1

| Модель | Количество cекций N | А, мм | Параметры одной секции: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номинальный тепловой поток, Вт * | объем, л | масса, не более, кг |
| QUADRUM 40 V 1-300 | от 3 до 38 | 300 | 53,8 | 0,64 | 1,21 |
| QUADRUM 40 V 1-500 | от 3 до 38 | 500 | 77,5 | 0,89 | 1,66 |
| QUADRUM 40 V 1-750 | от 3 до 32 | 750 | 106,6 | 1,22 | 2,23 |
| QUADRUM 40 V 1-1000 | от 3 до 16 | 1000 | 135,3 | 1,54 | 2,8 |
| QUADRUM 40 V 1-1250 | от 3 до 16 | 1250 | 163,8 | 1,86 | 3,37 |
| QUADRUM 40 V 1-1500 | от 3 до 16 | 1500 | 191,4 | 2,18 | 3,94 |
| QUADRUM 40 V 1-1750 | от 3 до 16 | 1750 | 219 | 2,5 | 4,51 |
| QUADRUM 40 V 1-2000 | от 3 до 14 | 2000 | 246 | 2,83 | 5,08 |
| QUADRUM 40 V 2-300 | от 3 до 32 | 300 | 87 | 1,12 | 2,14 |
| QUADRUM 40 V 2-500 | от 3 до 24 | 500 | 126 | 1,63 | 3,04 |
| QUADRUM 40 V 2-750 | от 3 до 17 | 750 | 160,8 | 2,28 | 4,18 |
| QUADRUM 40 V 2-1000 | от 3 до 13 | 1000 | 200,6 | 2,92 | 5,32 |
| QUADRUM 40 V 2-1250 | от 3 до 11 | 1250 | 242,7 | 3,57 | 6,46 |
| QUADRUM 40 V 2-1500 | от 3 до 9 | 1500 | 281,9 | 4,21 | 7,6 |
| QUADRUM 40 V 2-1750 | от 3 до 8 | 1750 | 324,3 | 4,85 | 8,74 |
| QUADRUM 40 V 2-2000 | от 3 до 7 | 2000 | 367,7 | 5,5 | 9,88 |

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 0С, температура воздуха в помещении – 20 0С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормальных – см. http://kztoradiator.ru

5. МОНТАЖ РАДИАТОРА

5.1. Монтаж радиатора должен производиться специализированными монтажными организациями с последующим испытанием и составлением акта.

5.2. При установке радиатора рекомендуется выдерживать следующие расстояния:

- от пола до радиатора – 80…160 мм;

- от нижней поверхности подоконных панелей до радиатора – не менее: 60 мм для модели «QUADRUM 40 V 1» и 90 мм для модели «QUADRUM 40 V 2»;

5.3. Радиаторы следует устанавливать на кронштейнах.

5.4. Для крепления кронштейнов к стене следует применять шурупы с дюбелями.  Не допускается применение деревянных пробок при креплении кронштейнов.

5.5. Рекомендуемое количество кронштейнов три: два вверху, один внизу.

5.6. Присоединение радиатора к системе отопления должно производиться через запорно-регулирующую арматуру.

ВНИМАНИЕ! При поставке радиаторов с боковым подключением пробка 1/2" и кран Маевского 1/2" наживлены (не завернуты до конца) в резьбовые отверстия радиаторов.

При монтаже радиатора пробка и кран Маевского окончательно устанавливаются монтажниками в необходимые резьбовые отверстия радиатора.

5.7. Радиаторы должны монтироваться с трубами стальными, металлополимерными или из сшитого полиэтилена с антидиффузионной защитой, а также с медными трубами – через бронзовый разделитель длиной не менее 3 диаметров трубы.

5.8. Схема подключения радиаторов приведена на рис. 2.

Подсоединение прямой и обратной магистрали для радиатора «QUADRUM 40 V R(L)» должно соответствовать стрелкам на рисунке.

Однотрубная система                  «QUADRUM 40 V R(L)»                   Двухтрубная система

1. Вентиль. 2. Кран-воздухоотводчик. 3. Пробка глухая. 4. Запорно-присоединительный клапан нижнего подключения.

Рис. 2

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Радиаторы должны быть постоянно заполнены теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенным в п.4.8 СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Основные требования к теплоносителю: содержание растворенного кислорода – не более 20 мкг/л, значение рН = 8 – 9,5.

Опорожнение системы отопления допускается на срок не более 15 суток в год.

Допускается применение в качестве теплоносителя низкозамерзающих жидкостей для систем отопления на основе этилен- и пропиленгликоля.

6.2. Для удаления воздуха на каждый радиатор необходимо устанавливать кран-воздухоотводчик. Кран устанавливается в верхней части радиатора.

6.3. Краны (вентили), устанавливаемые на входе-выходе радиатора, предназначены для:

- использования в качестве терморегулирующих элементов отопления;

- отключения радиаторов от системы отопления.

Шаровые краны не рекомендуется использовать в качестве терморегулирующих элементов системы отопления.

6.4. Запрещается резко открывать-закрывать краны (вентили), установленные на входе-выходе радиатора.

6.5. Не допускается сидеть на радиаторе, устанавливать на него посторонние предметы.

6.6. Удалять загрязнения с поверхности радиатора рекомендуется мягкой тканью с использованием нейтральных моющих средств.

6.7. Запрещается охлаждение радиатора воздухом, имеющим отрицательную температуру (например, при открытом окне в зимний период), т. к. это может привести к замерзанию теплоносителя (воды) в радиаторе и его разрыву.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик обязуется производить замену дефектных радиаторов в течение гарантийного срока. Гарантия на радиатор действует в течение 5 лет со дня продажи, но не более 6 лет со дня выпуска радиатора предприятием-изготовителем.

7.2. Гарантия на встроенный термоклапан в радиаторах с нижним подключением действует в течении 18 месяцев со дня выпуска радиатора предприятием-изготовителем.

7.3. Гарантии не распространяются на радиаторы:

- без паспорта;

- без отметки ОТК предприятия-изготовителя;

- без штампа магазина, подписи продавца и даты продажи;

- с видимыми механическими повреждениями;

- с дефектами, возникшими по вине потребителя в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации;

- при отсутствии акта специализированной монтажной организации о монтаже радиатора в систему и последующем испытании.

7.4. Претензии после ввода радиатора в эксплуатацию принимаются в соответствии с действующим законодательством.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиатор «QUADRUM 40 V» соответствует требованиям технических условий ТУ 252111-018-50374823-2021 и ГОСТ 31311-2005 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК:

Изготовитель: Россия, 171502, г. Кимры Тверской обл., ул. Орджоникидзе, д. 83а;

ООО «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР»;

тел.: (48236) 2-92-50, 2-92-46, 2-16-97; факс: (48236) 3-14-81, 3-67-64;

е-mail: market@kztoradiator.ru; www.kztoradiator.ru.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Штамп магазина:				«_____» ______________ 20______г.

ВНИМАНИЕ!

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, возможны некоторые отличия между конструкцией радиатора и настоящим паспортом, а также незначительные расхождения в характеристиках.